## TABLAS (hidden)
DIÁMETRO EN PULGADAS | [10 empty] | HAZEN - WILLIAMS
DIÁMETRO NOMINAL | TUBERÍA ACERO CED.40 | TUBERÍA ACERO CED.80 | TUBERÍA COBRE TIPO K | TUBERÍA COBRE TIPO L | TUBERÍA COBRE TIPO M | TUBERÍA PVC RDE 21 | TUBERÍA CPVC | TUBERÍA H.G. PESADA | TUBERÍA H.G. LIVIANA | TUBERÍA BLAZEMASTER | MATERIAL | C
[11 empty] | AG-SCH40 | 120
[11 empty] | AG-SCH80 | 120
[11 empty] | CONCRETO | 140
0.5 | 0.622 | 0.546 | 0.527 | 0.545 | 0.596 | 0.716 | 0.489 | 0.645 | 0.661 |  | CU-K | 140
0.75 | 0.824 | 0.742 | 0.745 | 0.785 | 0.811 | 0.93 | 0.715 | 0.873 |  | 0.874 | CU-L | 140
1 | 1.049 | 0.957 | 0.995 | 1.025 | 1.055 | 1.189 | 0.92126 | 1.091 | 1.111 | 1.101 | CU-M | 140
1.25 | 1.38 | 1.278 | 1.245 | 1.265 | 1.291 | 1.502 | 1.126 | 1.435 |  | 1.394 | PVCP | 150
1.5 | 1.61 | 1.5 | 1.481 | 1.505 | 1.527 | 1.72 | 1.3268 | 1.672 |  | 1.598 | CPVC | 150
2 | 2.067 | 1.939 | 1.959 | 1.985 | 2.009 | 2.149 | 1.7402 | 2.107 | 2.127 | 2.003 | HG | 100
2.5 | 2.469 | 2.323 | 2.435 | 2.465 | 2.495 | 2.601 |  | 2.522 |  | 2.423
3 | 3.068 | 2.9 | 2.907 | 2.945 | 2.981 | 3.166 |  | 3.182 |  | 2.95
4 | 4.026 | 3.826 | 3.857 | 3.905 | 3.935 | 4.072 |  | 4.152
6 | 6.065 | 5.761 |  |  |  | 5.98
8 | 7.891 | 7.625 |  |  |  | 7.8
10 | 10.02 | 9.564 |  |  |  | 9.73
12 | 11.938 | 11.376 |  |  |  | 11.55
14 | 13.126 | 12.5 |  |  |  | 12.66
16 | [5 empty] | 14.48
18 | [5 empty] | 16.28
20 | [5 empty] | 18.1
24 | [5 empty] | 21.72
DIÁMETROS REALES EN MILÍMETROS
DIÁMETRO NOMINAL | TUBERÍA ACERO CED.40 | TUBERÍA ACERO CED.80 | TUBERÍA COBRE TIPO K | TUBERÍA COBRE TIPO L | TUBERÍA COBRE TIPO M | TUBERÍA PVC RDE 21 | TUBERÍA CPVC | TUBERÍA H.G. PESADA | TUBERÍA H.G. LIVIANA | TUBERÍA BLAZEMASTER
0.5 | 15.7988 | 13.8684 | 13.3858 | 13.843 | 15.1384 | 18.1864 | 12.4206 | 16.383 | 16.7894 | 0
0.75 | 20.9296 | 18.8468 | 18.923 | 19.939 | 20.5994 | 23.622 | 18.161 | 22.1742 | 0 | 22.1996
1 | 26.6446 | 24.3078 | 25.273 | 26.035 | 26.797 | 30.2006 | 23.4 | 27.7114 | 28.2194 | 27.9654
1.25 | 35.052 | 32.4612 | 31.623 | 32.131 | 32.7914 | 38.1508 | 28.6 | 36.449 | 0 | 35.4076
1.5 | 40.894 | 38.1 | 37.6174 | 38.227 | 38.7858 | 43.688 | 33.7 | 42.4688 | 0 | 40.5892
2 | 52.5018 | 49.2506 | 49.7586 | 50.419 | 51.0286 | 54.5846 | 44.2 | 53.5178 | 54.0258 | 50.8762
2.5 | 62.7126 | 59.0042 | 61.849 | 62.611 | 63.373 | 66.0654 | 0 | 64.0588 | 0 | 61.5442
3 | 77.9272 | 73.66 | 73.8378 | 74.803 | 75.7174 | 80.4164 | 0 | 80.8228 | 0 | 74.93
4 | 102.2604 | 97.1804 | 97.9678 | 99.187 | 99.949 | 103.4288 | 0 | 105.4608 | 0 | 0
6 | 154.051 | 146.3294 | 0 | 0 | 0 | 151.892 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 200.4314 | 193.675 | 0 | 0 | 0 | 198.12 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 254.508 | 242.9256 | 0 | 0 | 0 | 247.142 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 303.2252 | 288.9504 | 0 | 0 | 0 | 293.37 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 333.4004 | 317.5 | 0 | 0 | 0 | 321.564 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.792 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.512 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.74 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.688 | 0 | 0 | 0 | 0

## ÍNDICE (hidden)
PROYECTO CABLE AEREO SAN CRISTOBAL
MEMORIAS DE CALCULO
RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
INDICE MEMORIA DE CÁLCULO
1. VOLUMEN DE TANQUE DE RESERVA
2. RUTA CRÍTICA PRESIÓN
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto DIAMOD DESIGN consta de dos torres las cuales serán destinadas a uso residencial, una torre consta de 2 subsuelos y 8 pisos de apartamentos, la segunda torre consta de 3 subsuelos y 8 pisos de apartamentos ; ambas torres cuentan con terrazas y cubierta para uso técnico. Se tiene en total 106 unidades residenciales en total. El proyecto se desarrollará en la ciudad de Quito, Ecuador.
REQUERIMIENTO DE SISTEMAS
Los sistemas requeridos para una protección contra incendio “activa”, a base de agua, son los siguientes:
1. SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS.
2. EXTINTORES PORTATILES.
3. SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS.
Se platea una red de gabinetes Clase II para uso de brigada de emergencia, la cual tendrá salidas 1½” mediante un sistema “Automático” (Funciona por medio de un equipo de presión desde el cuarto de bombas). Se plantea una red de rociadores “Automáticos” (Funciona por medio de un equipo de presión desde el cuarto de bombas ubicado en el subsuelo 3), la cual tendrá una cobertura en los sotanos de la edificación, como a su vez se plantean los extintores portátiles multipropósito distribuidos dentro de la edificación.

## VOL. TANQUE (UNICO)
PROYECTO CABLE AEREO SAN CRISTOBAL
MEMORIAS DE CALCULO
RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
| CONTIENE: | CÁLCULO DEL VOLUMEN TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  |  |  | HOJA | 1 | DE | 2
CÁLCULO VOLUMEN ALMACENAMIENTO RED CONTRA INCENDIOS
|  |  | TIPO DE RIESGO | = | ORDINARIO 1
|  |  | CAUDAL POR ROCIADORES. | = | 225 | GPM
|  |  | CAUDAL POR MANGUERAS | = | 0 | GPM
|  |  | DURACIÓN | = | 60 | Minutos
|  |  | VOLUMEN RED CONTRA INCENDIO | = | 52 | m3
Nota: Se debe garantizar reserva de agua total de 52 m3 para el abastecimiento de los sistemas de proteccion contra incendios.
CALCULÓ: |  | David Rodriguez |  |  | REVISÓ : | Ing. Javier Torres

## RUTA CRÍTICA
PROYECTO CABLE AEREO SAN CRISTOBAL
MEMORIAS DE CALCULO
RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
CONTIENE: |  |  | CÁLCULO DE RUTA CRÍTICA EQUIPO CONTRA INCENDIO | [7 empty] | HOJA | 2 | DE | 2
TRAMO |  | MATERIAL | CAUDAL | CAUDAL | DIÁMETRO | DIÁMETRO INTERNO | VELOCIDAD | LONGITUD (METROS) |  |  |  | PÉRDIDA UNITARIA | PÉRDIDA TOTAL | PRESIÓN EXTREMO | PRESIÓN EXTREMO
DE | A |  | (GPM) | (L/s) | (pulg) | (mm) | (m/s) | VERT. | HORIZ. | ACCES. | TOTAL | (m/m) | (m) | FINAL (m) | FINAL (PSI)
Punto crítico: Se tomó como punto crítico la salida de 2 1/2" mas lejana en el piso de abordaje.
[6 empty] | mm | [7 empty] | 71 | 100.962 |  |  | NIVEL
1 | 2 | AG-SCH40 | 250 | 15.7725 | 4 | 102.2604 | 1.9204 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0.045778 | 0.23 | 75.23 | 106.9771 | Terraza | T | 31.86
2 | 3 | AG-SCH40 | 500 | 31.545 | 4 | 102.2604 | 3.8408 | 1.5 | 40 | 10.375 | 51.875 | 0.16503 | 8.56 | 85.29 | 121.2824 | piso 8 | P8 | 27.9 | 3.96
3 | 4 | AG-SCH40 | 750 | 47.3175 | 6 | 154.051 | 2.5387 | -4 | 0 | -1 | -5 | 0.047586 | -0.24 | 81.05 | 115.2531 | piso 7 | P7 | 23.94 | 3.96
4 | 5 | AG-SCH40 | 1250 | 78.8625 | 6 | 154.051 | 4.2311 | -9.6 | 37 | 6.85 | 34.25 | 0.12243 | 4.19 | 75.64 | 107.5601
5 | 6 | AG-SCH40 | 1250 | 78.8625 | 6 | 154.051 | 4.2311 | 18.5 | 17 | 8.875 | 44.375 | 0.12243 | 5.43 | 99.57 | 141.5885
0
[15 empty] | 0 | piso 3 | P3 | 10.26 | -10.26
[15 empty] | 0 | piso 2 | P2 | 6.84 | 3.42
[15 empty] | 0 | piso 1 | PB | 3.42 | 3.42
[15 empty] | 0 | Planta baja | -1 | 0 | 3.42
[15 empty] | 0 | subsuelo 1 | -2 | -3.24 | 3.24
[15 empty] | 0 | subsuelo 2 | -3 | -6.48 | -3.24
0
|  |  | 1250 | 78.8625 |  |  |  | 10.4 |  |  | 130.5 |  | 18.17 |  | 0 | 0
Punto crítico: Se tomó como punto crítico la salida 2½" para bomberos ubicada en LA ESCALERA SUR PISO 24 (ACCESO A CUBIERTA)
[6 empty] | mm | [7 empty] | 71
1 | 2 | AG-SCH40 | 250 | 15.7725 | 4 | 102.2604 | 1.9204 | 2.55 | 0 | 0.6375 | 3.1875 | 0.045778 | 0.15 | 73.7 | 100.962
2 | 3 | AG-SCH40 | 500 | 31.545 | 4 | 102.2604 | 3.8408 | 2.55 | 0 | 0.6375 | 3.1875 | 0.16503 | 0.53 | 76.78 | 104.8014
3 | 4 | AG-SCH40 | 500 | 31.545 | 4 | 102.2604 | 3.8408 | 0 | 5 | 1.25 | 6.25 | 0.16503 | 1.03 | 77.81 | 109.1812
4 | 5 | AG-SCH40 | 500 | 31.545 | 6 | 154.051 | 1.6924 | 62 | 0 | 15.5 | 77.5 | 0.022476 | 1.74 | 141.55 | 110.6458
5 | 6 | AG-SCH40 | 750 | 47.3175 | 6 | 154.051 | 2.5387 | 0 | 20.14 | 5.035 | 25.175 | 0.047586 | 1.2 | 142.75 | 201.2841
6 | 7 | AG-SCH40 | 750 | 47.3175 | 6 | 154.051 | 2.5387 | 0 | 11.86 | 2.965 | 14.825 | 0.047586 | 0.71 | 143.46 | 202.9905
7 | CT.B. | AG-SCH40 | 750 | 47.3175 | 6 | 154.051 | 2.5387 | 2.4 | 1.5 | 0.975 | 4.875 | 0.047586 | 0.23 | 146.09 | 204.0001
|  |  | 750 | 47.3175 |  |  |  | 69.5 |  |  | 135 |  | 5.59 |  | 207.74
Nota: Ruta critica desde siamesa hasta salida de bomberos 2 1/2"
[15 empty] | 171.47 | 8.53
CALCULÓ: David Rodriguez S. | [7 empty] | REVISÓ : Ing. Javier Torres
Note on E15: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E16: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E17: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E18: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E19: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E20: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E21: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E22: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E23: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E24: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E25: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E26: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E27: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E30: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E31: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E32: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E33: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E34: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E35: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E36: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on P28: PERDIDAS DESPUES DE MEDIDOR
Note on P38: PERDIDAS DESPUES DE MEDIDOR

## C.D.T. (hidden)
PROYECTO DIAMOND DESIGN
MEMORIAS DE CALCULO
RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
| CONTIENE: |  | CÁLCULO CABEZA DINÁMICA TOTAL EQUIPO CONTRA INCENDIO | [5 empty] | HOJA | 3 | DE | 2
[7 empty] | 1 | CAUDAL (Q) : |  |  | 15.75 | L/s | 15.75
[11 empty] | 249.6434 | gpm | 250
| 1 | PRESIÓN EN PUNTO CRITICO | [8 empty] | m.c.a
| 2 | PÉRDIDAS EN LA DESCARGA | [8 empty] | m.c.a
| 3 | ALTURA ESTATICA EN LA DESCARGA | [8 empty] | m.c.a
| 2 | PRESIÓN NECESARIA EN LA DESCARGA | [7 empty] | 0 | m.c.a
| 3 | ALTURA ESTATICA EN LA SUCCION (He) | [7 empty] | 2 | m.c.a
| 4 | LONGITUDES
|  | LONGITUD TUBERIA |  |  | L = |  | 3 |  | m.c.a
|  | LONGITUD EQUIVALENTE |  |  | LE = |  | 30 |  | m.c.a |  |  |  |  | 0.31888 | 1.5306
|  | LONGITUD TOTAL |  |  | LT = |  | 33 |  | m.c.a
|  | PARA D= | 4 | PULG. |  |  |  |  | C : | 120
|  | Q = | 15.75 | L/s |  |  |  |  | V = | 1.9427 | m / s
[9 empty] | Js = | 0.047119 | m / m
| 5 | PÉRDIDAS EN LA SUCCION (Hf) | [6 empty] | LT x J = | 1.5549 | m
|  | CABEZA DINAMICA TOTAL (C.D.T.) | [7 empty] | 3.5549 | m.c.a
|  | C.D.T DISEÑO = | [7 empty] | 4 | m.c.a |  |  | 5.7 | 25.7 | 18.0986
|  | POTENCIA = | Q x Y x Ht | [6 empty] | CON EFICIENCIA (n) = | 50 | %
76 x n
|  | POTENCIA = | 15.75 | x 1,0 x | 4 | = | 1.6579 |  |  | POTENCIA DE DISEÑO= | 2 | H.P.
|  |  | 76 | x | 50
|  | SE INSTALARA(N) |  | 1 | BOMBA(S) PARA EL |  |  |  | 100 | % DEL CAUDAL TOTAL C/U
|  |  |  | 1 | BOMBA(S) PARA EL |  |  |  | 10 | % DEL CAUDAL TOTAL C/U |  |  |  | 1.575
CALCULÓ : | [7 empty] | REVISÓ :
Note on L20: ESTE VALOR CORRESPONDE ALA PRESION EN EL PUNTO MAS CRECANO A LA BOMBA, CALCULADO EN LA HOJA CRITICA INCENDIO.

## RUTA CRÍTICA (REG) (hidden)
PROYECTO URBAN SALITRE - ZURICH
MEMORIAS DE CALCULO
RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
| CONTIENE: |  |  | CÁLCULO DE RUTA CRÍTICA REGULADA EQUIPO CONTRA INCENDIO | [7 empty] | HOJA | 3 | DE | 2
| TRAMO |  |  | CAUDAL | CAUDAL | DIÁMETRO | DIÁMETRO INTERNO | VELOCIDAD | LONGITUD (METROS) |  |  |  | PÉRDIDA UNITARIA | PÉRDIDA TOTAL | PRESIÓN EXTREMO
| DE | A | MAT | (GPM) | (L/s) | (pulg) | (mm) | (m/s) | VERT. | HORIZ. | ACCES. | TOTAL | (m/m) | (m) | FINAL (m)
Punto crítico: Se tomó como punto crítico la salida 2½" para bomberos ubicada en LA ESCALERA NORTE PISO 12 (ACCESO A CUBIERTA)
| 1 | [5 empty] | mm | [7 empty] | 71 | 100.962
| 1 | 2 | AG-SCH40 | 250 | 15.7725 | 6 | 154.051 | 0.84622 | 2.55 | 0 | 0.6375 | 3.1875 | 0.0062346 | 0.02 | 73.57 | 104.6165
| 2 | 3 | AG-SCH40 | 500 | 31.545 | 6 | 154.051 | 1.6924 | 32.35 | 0 | 8.0875 | 40.4375 | 0.022476 | 0.91 | 106.83 | 151.9123
| 3 | 4 | AG-SCH40 | 500 | 31.545 | 6 | 154.051 | 1.6924 | 0 | 45.87 | 11.4675 | 57.3375 | 0.022476 | 1.29 | 108.12 | 153.7466
| 4 | 5 | AG-SCH40 | 750 | 47.3175 | 6 | 154.051 | 2.5387 | 0 | 20.14 | 5.035 | 25.175 | 0.047586 | 1.2 | 109.32 | 155.453
| 5 | 6 | AG-SCH40 | 750 | 47.3175 | 6 | 154.051 | 2.5387 | 0 | 11.86 | 2.965 | 14.825 | 0.047586 | 0.71 | 110.03 | 156.4627
| 6 | CT.B. | AG-SCH40 | 750 | 47.3175 | 6 | 154.051 | 2.5387 | 2.4 | 1.5 | 0.975 | 4.875 | 0.047586 | 0.23 | 112.66 | 160.2025
|  |  |  | 750 | 47.3175 |  |  |  | 37.3 |  |  | 145.8375 |  | 4.36
| Punto crítico: Se tomó como punto crítico la salida 2½" para bomberos ubicada en LA ESCALERA SUR PISO 12 (ACCESO A CUBIERTA) | [14 empty] | 0
| 1 | [5 empty] | mm | [7 empty] | 71 | 100.962
| 1 | 2 | AG-SCH40 | 250 | 15.7725 | 6 | 154.051 | 0.84622 | 2.55 | 0 | 0.6375 | 3.1875 | 0.0062346 | 0.02 | 73.57 | 104.6165
| 2 | 3 | AG-SCH40 | 500 | 31.545 | 6 | 154.051 | 1.6924 | 32.35 | 0 | 8.0875 | 40.4375 | 0.022476 | 0.91 | 106.83 | 151.9123
| 3 | 4 | AG-SCH40 | 500 | 31.545 | 6 | 154.051 | 1.6924 | 0 | 20.97 | 5.2425 | 26.2125 | 0.022476 | 0.59 | 107.42 | 152.7512
| 4 | 5 | AG-SCH40 | 750 | 47.3175 | 6 | 154.051 | 2.5387 | 0 | 20.14 | 5.035 | 25.175 | 0.047586 | 1.2 | 108.62 | 154.4576
| 5 | 6 | AG-SCH40 | 750 | 47.3175 | 6 | 154.051 | 2.5387 | 0 | 11.86 | 2.965 | 14.825 | 0.047586 | 0.71 | 109.33 | 155.4673
| 6 | CB | AG-SCH40 | 750 | 47.3175 | 6 | 154.051 | 2.5387 | 2.4 | 1.5 | 0.975 | 4.875 | 0.047586 | 0.23 | 111.96 | 159.2071
|  |  |  | 750 | 47.3175 |  |  |  | 37.3 |  |  | 114.7125 |  | 3.66
CALCULÓ: | [9 empty] | REVISÓ :
Note on E15: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E16: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E17: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E18: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E19: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E20: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E23: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E24: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E25: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E26: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E27: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E28: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E29: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on P21: PERDIDAS DESPUES DE MEDIDOR
Note on P30: PERDIDAS DESPUES DE MEDIDOR

## VRP CTO BOMBAS (hidden)
CONTIENE: |  |  | ESPECIFICACIÓN DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN |  |  |  |  | HOJA |  | #VALUE! | DE | 2
[13 empty] | HG | PVC | CU
[13 empty] | 100 | 150 | 140
| 1 | DIMENSIONAMIENTO VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN
|  | - Caudal Máximo = |  |  |  |  | #VALUE! | L/s | = | #VALUE! | gpm
|  | - Presión de salida (P. Descarga Válvula) = |  |  |  |  | 112.66 | M.C.A. | = | 160.5405 | PSI
|  | - Presión de Entrada (P. Equipo Bombeo) = |  |  |  |  | 5.6 | M.C.A. | = | 7.98 | PSI
|  | - Velocidad Máxima = | [6 empty] | = | 25 | ft/s |  | 7.62
a. Diámetro mínimo:
[14 empty] | 13 | 35 | 114.8
|  |  | #VALUE! | Pulg. | [9 empty] | 14 | 37.55 | 123.164
[14 empty] | 15 | 40.1 | 131.528
|  |  | 4 | Pulg. | [9 empty] | 16 | 42.65 | 139.892
[14 empty] | 17 | 45.2 | 148.256
|  | b. Cv mínimo: | [11 empty] | 18 | 47.75 | 156.62
[14 empty] | 19 | 50.3 | 164.984
[14 empty] | 20 | 52.85 | 173.348
[14 empty] | 21 | 55.4 | 181.712
[14 empty] | 22 | 57.95 | 190.076
[14 empty] | 23 | 60.5 | 198.44
[5 empty] | #VALUE! | [8 empty] | 24 | 63.05 | 206.804
|  | Cv para VRP 1” = |  | 8.8 | [12 empty] | 1
|  | Cv para VRP 1 1/2” = |  | 19.9 | [12 empty] | 1.5
|  | Cv para VRP 2” = |  | 28.3 | [12 empty] | 2
|  | Cv para VRP 3” = |  | 124 | [12 empty] | 3
|  | Cv para VRP 4” = |  | 220 | [12 empty] | 4
Teniendo en cuenta el diámetro mínimo y el Cv obtenidos, se recomienda la instalación de la
|  | Válvula reguladora de Presión VRL de |  |  |  | #VALUE! | "
CALCULÓ: | [8 empty] | REVISÓ:
Note on E23: AJUSTARLO AL DIAMETRO COMERCIAL MAS CERCANO
∅_𝑚𝑖𝑛=√(𝑄_𝑚𝑎𝑥/𝑉_𝑚𝑎𝑥 )∗0,64
〖𝐶𝑣〗_𝑚í𝑛=𝑄_𝑚á𝑥/√(𝑃_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎−𝑃_𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 )
〖𝐶𝑣〗_𝑚í𝑛=
∅_𝑚𝑖𝑛=
∅_𝑚𝑖𝑛=