**CONTENIDO**

[NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020](#_bookmark15)

[1. ALCANCE 2](#_Toc90374524)

[2. MATERIALES 2](#_Toc90374525)

[3. EQUIPO 2](#_Toc90374526)

[4. REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 2](#_Toc90374527)

[5. CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO 2](#_Toc90374528)

[6. MEDIDA 2](#_Toc90374529)

[7. FORMA DE PAGO 3](#_Toc90374530)

[8. ÍTEM DE PAGO 3](#_Toc90374531)

[NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020](#_bookmark15)

# ALCANCE

 La actividad comprende el suministro y la instalación de válvula

# MATERIALES

* + VÁLVULA DE SEGURIDAD O ALIVIO DE 1/2" PARA VAPOR TRABAJO PESADO
	+ TRABADO DE ROSCAS 290 X 40 GR - FUERZA ALTA

# EQUIPO

* + Herramienta menor

# REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

* + Consultar planos generales y cumplir con las especificaciones generales
	+ Utilizar válvulas expulsoras de aire con certificación para los rangos de presión máximos esperados en el sistema
	+ Realizar inspección visual verificando que la válvula se encuentre en buen estado, que no haya sido golpeada y su mecanismo funcione adecuadamente
	+ Revisar certificación de cumplimiento de normatividad expedido por el proveedor del material
	+ Limpiar perfectamente el interior de la válvula (rosca), para evitar impurezas que puedan generar fugas posteriormente
	+ Untar el trabado de roscas en la rosca realizada en la tubería
	+ Ensamblar con la tubería y girar mediante llave de tubo, se apretará hasta dejar hermética la unión.

# CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO

 Pruebas de presión según norma NFPA.

# MEDIDA

 Se mide por unidad.

# FORMA DE PAGO

 Se paga por unidad.

# ÍTEM DE PAGO

 Se mide y paga por unidad.

|  |  |
| --- | --- |
| **Elaborado por** |  Javier Mauricio Torres Cruz |
| **Aprobado por** |  |